## GHV
ADAPTACIJA PROSTORA ZAVODA ZA HITNU MEDICINU SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE, ISPOSTAVA SOLIN, Solin, Ulica Martina Žižića 6, 21210 Solin, kat.čest.zem. 4846/2, k.o. Solin - TROŠKOVNIK GRIJANJA, HLAĐENJA I VENTILACIJE
Općenito: Sve stavke troškovnika bez obzira dali je to naglašeno ili ne odnose se na dobavu svog potrebnog materijala i opreme, te ugradnju do pune pogonske funkcionalnosti. U cijenu je potrebno uračunati sav potrebni spojni, montažni, ovjesni i ostali materijal potreban za potpuno funkcioniranje svih sustava. Prije davanja konačne ponude obavezno izvršiti upoznavanje s predmetnom projektnom dokumentacijom (posebni i tehnički uvjeti izvođenja, tehnički opis, nacrti), te tražiti eventualna pojašnjenja prije zaključivanja ponude. Stavke građevinskih radova obuhvaćaju kompletan rad, materijal i obveze izvođača radova. Sve radove je potrebno izvoditi sukladno projektnoj dokumentaciji, te zahtjevima i uputama nadzornog inženjera. Sva ožičenja koja nisu obuhvaćena ovim troškovnikom, obuhvaćena su troškovnikom elektroinstalacija. Izvođač je dužan uskladiti projektnu dokumentaciju sa stvarno izvedenim stanjem, te istu po završetku radova isporučiti Investitoru u tri primjerka i u elektronskoj formi (Word, dwg). Za svu ugrađenu opremu, izvedene radove, obavljena mjerenja i ispitivanja, potrebno je ishoditi ateste, mišljenja i potvrde o kvaliteti, odnosno usklađenosti s hrvatskom zakonskom regulativom i pravilima struke.
1. DEMONTAŽA POSTJEĆEG SUSTAV GRIJANJA I HLAĐENJA
| OPIS | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNO
1. | Zatvaranje ventila na cjevododu grijanja i pražnjenje instalacije. Obratiti pažnju na ostale potrošače koji su na tim granama grijanja. | kpl | 1
2. | Demontaža postojećih lijevano željeznih radijatora. Iste treba pažljivo otpojiti s cjevovoda, demontirati postojeće ventile i prigušnice, te otpremiti na odlagalište starog metala, a sve u dogovoru s Investitorom i Glavnim nadzornim inženjerom. | kpl | 11
3. | Demontaža postojećih split sustava. U cijenu uračunati pražnjenje postojećeg freona u cijevovodima te njegovo skladištenje kako bi se ponovno mogao puniti u sustav. Iste treba pažljivo demontirati, te očistiti i skladištiti na mjesto koje odredi Investitor i Glavni nadzorni inženjer kako bi bili spremni za ponovnu uporabu. Demontirati i vanjsku i sve unutarnje jedinice. | kpl | 4
4. | Demontaža postojeći radijatorskih veza. U cijenu uračunati odsjecanje postojećeg temeljnog cjevovoda na način da se na tom mjestu isječe postojeća cijev pri podu i na tom mjestu zavari mufa promjera postojećeg cijevovod kako bi se mogo spojiti novi Cu cijevni razvod. | kpl | 14
|  | UKUPNO: |  | EUR
2. INSTALACIJA MINI VRF I VENTILACIJE
| OPIS | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNO
1. | Zrakom hlađena jedinica VRF (Variable Refrigerant Flow) sustava za vanjsku ugradnju sa ugrađenim hermetičkim kompresorom, izmjenjivačem i mikroprocesorskom regulacijskom tehnikom. Maksimalno dozvoljena ukupna duljina cjevnog razvoda iznosi 120 metara u jednom smjeru uz ograničenja navedena u uputama proizvođača. Maksimalna dozvoljena visinska razlika između vanjske i unutarnje jedinice iznosi 50 m uz ograničenja prema uputama proizvođača. Jedinica je EUROVENT CERTIFICIRANA. Izmjenjivač topline: Visoko učinkovit kondenzator / isparivač optimiziran je za rad sa R410a. Kompaktna konstrukcija protusmjernog izmjenjivača sa HI-X bakrenim cijevima zahtjeva minimalnu količinu rashladnog medija u sustavu. Aluminijske lamele kondenzatora / isparivača na vanjskoj jedinici su zaštićene specijalnim plastičnim premazom protiv korozije, slane atmosfere, kiselih kiša i sl. u svrhu produženja vijeka trajanja. Rashladni krug: Jedinice rade sa rashladnim medijem R410a. Rashladni krug uključuje kolektor, filter i separator ulja. Četveroputni changeover ventil za prekretanje rada grijanje / hlađenje i za uključivanje defrost ciklusa rada. Jedinice su vakumirane i prednapunjene rashladnim medijem. Maksimalno dozvoljena udaljenost od prve račve (refnet jointa) do zadnje unutarnje jedinice spojene na navedenu vanjsku iznosi 40 m, sljedećih tehničkih karakteristika: | kpl. | 1
Qh = 22,4 kW N nom. = 6,12 kW / 380-415 V - 50 Hz Qg = 24 kW N nom. = 4,9 kW / 380 -415V - 50 Hz COP: 4,9 Standardno područje: grijanje: od -20° do 27°C Standardno područje: hlađenje: od -5° do 52°C Nivo zvučne snage: 76/79 dB(A) Dimenzije ukupno: 1430 x 940 x 320 mm Težina ukupno: 133 kg U cijenu uračunati zidni nosač za vanjsku jedinicu VRV sustava Proizvod: GREE, tip: GMV-224WL/C-X ili jednakovrijedno Tip: _______________________________ Proizvođač: _________________________
2. | Dobava i ugradnja unutarnje jedinice inverterskog VRF sustava grijanja / hlađenja, kazetne izvedbe sa istrujavanjem zraka u 360°, s ukrasnom maskom, sljedećih tehničkih karakteristika: Qh = 2,2 kW Qg = 2,5 kW Apsorbirana snaga: 30 W Razina zvučnog tlaka: 36/31/25 dB(A) Količina zraka: V = 500/460/370 m3/h Dimenzije jedinice Š × D × V [mm]: 570 × 570 × 265 Dimenzije maske Š × D × V [mm]: 620 × 620 × 48 Masa jedinice: 17,5 kg Masa maske: 3,0 kg Promjer cijevi: plinovita faza: 9,52 [mm], tekuća faza: 6,35 [mm] Napajanje: 1 ph / 220 - 240 V / 50 Hz, 208-230 V / 60 Hz Uključivo: filter zraka, crpka kondenzata, bežični daljinski upravljač Proizvod: GREE ,tip: GMV-ND22T/E-T ili jednakovrijedno Tip: _______________________________ Proizvođač: _________________________ | kpl. | 3
3. | Dobava i ugradnja unutarnje jedinice inverterskog VRF sustava grijanja / hlađenja, kazetne izvedbe sa istrujavanjem zraka u 360°, s ukrasnom maskom, sljedećih tehničkih karakteristika: Qh = 3,6 kW Qg = 4,0 kW Apsorbirana snaga: 30 W Razina zvučnog tlaka: 39/37/35 dB(A) Količina zraka: V = 620/550/480 m3/h Dimenzije jedinice Š × D × V [mm]: 570 × 570 × 265 Dimenzije maske Š × D × V [mm]: 620 × 620 × 48 Masa jedinice: 17,5 kg Masa maske: 3,0 kg Promjer cijevi: plinovita faza: 12,7 mm, tekuća faza: 6,35 mm Napajanje: 1 ph / 220 - 240 V / 50 Hz, 208 - 230 V / 60 Hz Uključivo: filter zraka, crpka kondenzata, bežični daljinski upravljač Proizvod: GREE, tip: GMV-ND36T/E-T ili jednakovrijedno Tip:___________________ Proizvođač:__________________ | kpl | 3
4. | Dobava i ugradnja unutarnje jedinice inverterskog VRF sustava grijanja / hlađenja, kazetne izvedbe sa istrujavanjem zraka u 360°, s ukrasnom maskom, sljedećih tehničkih karakteristika: Qh = 9,0 kW Qg = 10,0 kW Apsorbirana snaga: 68 W Razina zvučnog tlaka: 39/37/34 dB(A) Količina zraka: V = 1250/1000/900 m3/h Dimenzije jedinice Š × D × V [mm]: 840 × 840 × 240 Dimenzije maske Š × D × V [mm]: 950 × 950 × 65 Masa jedinice: 29 kg Masa maske: 6 kg Promjer cijevi: plinovita faza: 12,7 [mm], tekuća faza: 6,35 [mm] Napajanje: 1 ph / 220 - 240 V / 50 Hz, 208 - 230 V / 60 Hz Uključivo: filter zraka, crpka kondenzata, bežični daljinski upravljač Proizvod kao GREE,tip: GMV-ND90T/C-T ili jednakovrijedno Tip: _______________________________ Proizvođač: _________________________ | kpl | 1
5. | Dobava i ugradnja opreme za usis svježeg zraka za maksimalno 20% svježeg zraka (sastoji se od dva dijela) U cijenu uračunati dobavu i ugradnja: - ravnih okruglih ventilacijskih kanala izrađenih iz pocinčanog lima, uključujući učvršćenja i spojeve (spiro cijevi), uključivo koljena, prijelaze, T-komade itd i izolaciju Armaflex 13 mm za sve vodove. d=150 mm (2m) d=100 mm (2m) - volumetrijski regulator protoka TROX Ø150 kom. 1 - vanjsku protukišnu rešetku KLIMAOPREMA Ø200 kom. 1 | kpl. | 1
6. | Dobava i ugradnja multifunkcionalni daljinski žičani upravljač s LCD zaslonom i pozadinskim osvjetljenjem: - mogućnost spajanja do 16 unutarnjih jedinica u jednu grupu sa zajedničkim ožičenjem - LDC ekran crne pozadine s bijelim slovima - opcija postavljanja sata - 7 razina brzine ventilatora, upravljanje krilcima gore/dolje - različiti režimi rada; uključujući 3D grijanje - master/slave komunikacija - detektira temperaturu interijera - ugrađen prijemnik signala daljinskog infracrvenog upravljača - moguće provjeravanje i podešavanje parametara funkcija Proizvod: GREE, tip: XK46 ili jednakovrijedno Tip: _______________________________ Proizvođač: _________________________ | kpl. | 7
7. | Dobava i ugradnja bakrene cijevi parne i tekuće faze rashladnog medija, kvaliteta za R-410A, specijalno očišćene i osušene. U stavci obuhvatiti toplinsku izolaciju debljine 19 mm, proizvod Armacell tip XG/Armaflex s parnom branom za cjevovode za R-410A, negoriva. U stavci obuhvatiti potrebno ljepilo i trake, potreban broj fazonskih komada i sav ovjes. Dimenzije:
| d 6,35 | m | 25
| d 9,52 | m | 35
| d 12,7 | m | 15
| d 15,88 | m | 15
| d 19,05 | m | 10
8. | Dobava i ugradnja izoliranih bakreni spojni elementi za razvod medija R-410A za plinsku i tekuću fazu, uključivo redukcije: Proizvod: GREE ili jednakovrijedno Proizvođač:___________________
| Tip: FQ01B/A ili jednakovrijedno Tip:____________________ | kpl | 1
| Tip: FQ01A/A ili jednakovrijedno Tip:____________________ | kpl | 5
9. | Dobava i ugradnja komunikacijskog kabela između unutrašnjih i vanjske jedinice, te unutrašnjih jedinica i upravljača. Liycyi 2×0,75 mm2 (125m) | m | 125
10. | Dopunjavanje postojećeg sustava VRF-a sa R-410A. Po mogućnosti koristiti plin koji je bio ispušten iz sustava prilikom demontaže. Dopunjavanje vršiti u dogovoru i prema uputama ovlaštenog servisa proizvođača opreme i tvrtke koja je izdala garanciju za postojeći VRF sustav. | kpl | 1
11. | Dobava i ugradnja PVC cijevi za kondenzat skupa sa pripadajućim fazonskim komadima, uključivo izolacija zaštitnim termoizolacijskim plaštom, s parnom branom, debljine 4 mm, tip “Tubolit” s pripadajućim ljepilom i samoljepljivom trakom za cijevi, u svrhu preinaka na postojećem razvodu kondenzata. | m | 70
12. | Dobava i ugradnja sifona za kondenzat unutrašnje klima jedinice, od polipropilena priključak f20, izlaz DN32. Zatvarač zadaha 60 mm zaporne visine vodenog stupca sa dodatnom mehaničkom kuglom za blokadu mirisa. Brtvi mirise i bez zaporne vode, sifonski umetak može se izvaditi i očistiti. Proizvođač: “HL Hutterer & Lechner GmbH”, tip: HL 138 DN32 x Ø20mm ili jednakovrijedno Tip:__________________ Proizvođač:___________________ | kom | 3
13. | Dobava i ugradnja ventilatora za ventilaciju sanitarnih čvorova. V = 60 m3/h Δp = 340Pa N = 21 W I = 0,15 A / 230V n = 1,900 o/min Razina zvučnog tlaka: 36 dB(A) / Podatak u skladu s normom DIN 18017-3 pri ekvivalentnoj površini apsorpcije AL = 10 m2 Uključivo: - Kučište za podžbuknu ugradnju - Sav potrebni spojni i ovjesni pribor Proizvod: MAICO, tip: ER 60 VZC + ER-UP/G ili jednakovrijedano Tip:__________________ Proizvođač:________________ | kpl | 6
14. | Dobava i ugradnja ravnih okruglih ventilacijskih kanala kanala izrađenih iz pocinčanog lima, uključujući učvršćenja i spojeve (spiro cijevi), uključivo koljena, prijelaze, T-komade itd i izolaciju Armaflex 13 mm za sve tlačne vodove. Dimenzije:
| Ø100 | m | 25
| Ø140 | m | 4
| Ø160 | m | 3
| Ø180 | m | 7
15. | Dobava i ugradnja vanjske protukišne rešetke: Klimaoprema Ø200 ili jednakovrijedno | kom | 1
16. | Dobava i ugradnja prestrujnih rešetki za ugradnju u vrata. Proizvod: Klimaoprema, tip: OAS-R325x125 ili jednakovrijedno Tip:____________________ Proizvođač:__________________ | kom | 1
17. | Prateći i potrošni materijal za montažu navedene opreme do pune funkcionalnosti. Stavka uključuje manje prateće građevinske radove kao što su izrada potrebnih proboja kroz zidove do ∅50mm osim protupožarnih sa atestima i dovođenjem zidova u prvobitno stanje. | kpl | 1
18. | Probe i ispitivanja cjevovoda uključivo tlačnu probu cjelokupne freonske instalacije dušikom u vremenu trajanja 24 h, te vakuumiranje cjelokupne freonske instalacije u vremenu trajanja min. 1 sat za svaku granu. | kpl | 1
19. | Troškovi ovlaštenog servisa proizvođača opreme za puštanje u rad uređaja uz prethodnu kontrolu svih izvedenih radova relevantnih za funkciju. Izdavanje protokola o puštanju u rad. Puštanje u rad obavezno kontrolirati tvorničkom programskom aplikacijom. | kpl | 1
20. | Dobava i ugradnja pričvrsnica, ovjesa i konzola, sve kompletirano sidrenim vijcima s čeličnim tiplovima i maticama te sav ostali sitni i pričvrsni materijal potreban za montažu kanala Proizvod: MÜPRO ili jednakovrijedano Tip:____________________ Proizvođač:__________________ | kpl | 1
21. | Ispitivanje sveukupnog postrojenja od strane ovlaštene tvrtke. | kpl | 1
22. | Izvedba svih radova, koji eventualno nisu predviđeni, a tijekom izvođenja radova se pokažu neophodnim. Radovi se izvode po odobrenju nadzornog inženjera, temeljem upisa u građevinski dnevnik i analizom cijene rada. Predviđa se 3% od vrijednosti stavki 1.1-1.22. | kpl | 1
|  | UKUPNO: |  | EUR
3. RADIJATORSKO GRIJANJE
| OPIS | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNO
1. | Dobava i ugradnja konvektora. Izmjenjivač iz bakra i aluminija zaštićen antistatičkom bojom. Površinska temperatura konvektora pri polazu tople vode 90 °C, max. 45°C. Maksimalni radni tlak 10 bara. Boja bijela Uključivo sav spojni i ovjesni materijal i odzračne ventile. Proizvođač: JAGA (ili jednakovrijedno), tip: Tempo Freestanding ili jednakovrijedno Tip:____________________ Proizvođač:__________________
| TEMF.050 080 15.101 | kpl | 6
| TEMF.050 060 15.101 | kpl | 2
2. | Dobava i ugradnja kupaonskog radijatora Uključivo sav spojni i ovjesni materijal i odzračne ventile i čep. Boja bijela Proizvođač: JAGA, tip: Sani Basic ili jednakovrijedno Tip:____________________ Proizvođač:__________________
| SBAW.094 050.233 | kpl | 3
| SBAW.132 050.233 | kpl | 2
| SBAW.170 060.233 | kpl | 1
3. | Dobava i ugradnja radijatorskog termostatskog ventila Ø 1/2" u kompletu s prigušnicom uključivo termostatsku glavu za regulaciju i hermeto-prelaze, za radni tlak 10 bara. Termostatska glava u bijeloj boji. Proizvođač: JAGA ili jednakovrijedno Proizvođač:__________________ | kpl | 14
4. | Dobava i ugradnja bakrene cijevi s dokazanom kvalitetom, uključivo fazonske komade, materijal za zavarivanje i brtvljenje, prirubnice, čvrste točke, klizne točke, umetci za zvučnu izolaciju proizvođača kao Mefa, antikorozijski zaštićene dvostrukim premazom temeljne boje (premazi u različitoj boji), kao i zaštitne cijevi za zidna i stropna provođenja s uloškom uključujući toplinsku izolaciju u utorima prema propisima o postrojenjima za centralna grijanja Armaflex/XG. Priključak na druge ovjese nije dozvoljen. Cijevni vodovi polažu se u razmaku za postavljanje toplinske izolacije prema propisima o toplinskoj zaštiti. Montaža cijevi provodi se prema DIN-u. Zavareni šavovi izvode se kao vidljivi. Visina za montažu 3 – 5m uključuje odgovarajuće skele. Vidljive cijevi boje se u bijeli lak. Dimenzije:
| Cu15x1 | m | 65
5. | Hladna tlačna proba. | kpl | 1
6. | Topla proba, regulacija i balansiranje sistema u trajanju 8h. | kpl | 1
7. | Sitni potrošni materijal koji nije posebno naznačen troškovnikom, plin, kisik, žica za varenje, itd. | kpl | 1
8. | Dobava i ugradnja natpisnih pločica s naznakom namijene pojedinih dijelova koje moraju biti usklađene sa shemom spajanja. | kpl | 1
9. | Transportni troškovi, prijenos alata i materijala na gradilište, te povrat alata i viška materijala s gradilišta. | kpl | 1
10. | Izrada izvedenog stanja instalacije s nacrtima, svim izmjenama i dopunama u tri primjerka, uključivo sheme. Sve nacrte i upute predati na CD-u u digitalnoj formi. | kpl | 1
11. | Pripremno-završni radovi na gradilištu uključujući primopredaju instalacije Investitoru uz zapisnik. | kpl | 1
12. | Izvedba svih radova, koji eventualno nisu predviđeni, a tijekom izvođenja radova se pokažu neophodnim. Radovi se izvode po odobrenju nadzornog inženjera, temeljem upisa u građevinski dnevnik i analizom cijene rada. Predviđa se 3% od vrijednosti stavki 3.1-3.11. | kpl | 1
|  | UKUPNO: |  | EUR
4. PRATEĆI GRAĐEVINSKI RADOVI
| OPIS | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNO
1. | Bušenje i naknadno krpanje armirano betonskih nosača, zidova ili ploča minimalne debljine 250 mm za prolaz svih instalacija grijanja/hlađenja na visini od 1,5 do 3,5 metara. Dimenzija od Ø40 do Ø150 mm Uključivo skela. | kpl | 1
2. | Sanacija (obzidavanje) otvora nakon ugradnje svih protukišnih žaluzina. | kpl | 1
3. | Sanacija (obzidavanje) otvora nakon ugradnje svih cjevovoda. | kpl | 1
|  | UKUPNO: |  | EUR
REKAPITULACIJA
1. DEMONTAŽA POSTJEĆEG SUSTAVA GRIJANJA I HLAĐENJA |  | 0
2. POSTOJEĆA INSTALACIJA MINI VRF, SPLIT SUSTAVA I VENTILACIJE |  | 0
3. RADIJATORSKO GRIJANJE |  | 0
4. PRATEĆI GRAĐEVINSKI RADOVI |  | 0
|  | UKUPNO : |  | 0 | EUR
|  | +25% PDV: |  | 0 | EUR
|  | SVEUKUPNO: |  | 0 | EUR