## TROŠKOVNIK SANACIJE
SANACIJA RAVNOG KROVA IZNAD DIJELA PROSTORA ZAVODA
ZA HITNU MEDICINU SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE,
ISPOSTAVA MAKARSKA
TROŠKOVNIK SANACIJE
NETRUB d.o.o. Split
izradio: Nedjeljko Tandara, dipl.ing.građ.
Napomena:
Sve stavke troškovnika uključuju i sve potrebne pomoćne radove (radna skela i sl.), koji su potrebni za izvedbu radova, radove na zaštiti postojećeg objekta (u vrijeme radova objekt radi), uključujući i zaštitu radova i opreme od oštećenja, onečišćenja i drugih šteta, premještanje opreme, kao i sve otežane uvjete.
Radove organizirati na način da se omogući nesmetan rad u objektu.
Cijenom su obuhvaćeni i svi pripremni radovi i troškovi organizacije izvedbe, pa se podrazumijeva da su uključeni i svi nespecificirani troškovi.
Prije davanja ponude obvezno pregledati postojeće stanje.
1. | Demontaža opreme na ravnoj terasi: antena, ventilacijski motor, ventilacijska kapa. | kpl. | 1
2. | Demontaža gromobrana i ponovna montaža odnosno premještanje gromobranske trake na tipske TPO nosače gromobrana koji se zavare na TPO membranu. Postava nosača je svako 1 m po iscrtanoj liniji gromobranske instalacije. | kpl. | 1
3. | Demontaža i rušenje limova i limenog opšava na ravnoj terasi. | kpl. | 1
4. | Čišćenje oluka od raznih naslaga, lišća i smeća. | kpl. | 1
5. | Čišćenje, sanacija grubih neravnina i priprema podloge za postavu nove TPO hidroizolacije koja se postavlja preko postojeće. Obračun po m2 očišćene površine. | m2 | 80
6. | Nabava i polaganje paropropusnog, razdvojnog i zaštitnog termoobrađenog sloja geotekstila težine 300 g/m2 na ravnom krovu | m2 | 80
7. | Premazivanje vrha parapeta polimer cementnim pastama, uz utiskivanje armaturne PVC mrežice, razvijene širine nanošenja do 50 cm. | m1 | 60
8. | Nabava i ugradba TPO tipskog tvrdog slivnika koji se, prilagođenog promjera, umeće u postojeći slivnik za spoj ravne terase na slivničku vertikalu odvoda. TPO slivnik ima plašt na koji se TPO membrana vari. Cijena obuhvaća i nabavu i postavu zaštitne rešetka na slivniku. | kom | 1
9. | Dobava i postavljanje ekološke jednoslojne hidroizolacijske TPO membrane, energetski učinkovite bijele boje, UV stabilne i otporne na leteći plamen i žareću toplinu. Položiti ju na geotekstil i mehanički pričvrstiti. Rubove preklopiti i zavariti vrućim zrakom Uz obodne zidove i parapete membrana se uzdiže do vrha parapeta. Na svojim završetcima membrana se vari na TPO limove rš 5-7 cm. Taj lim se prije mehanički pričvrsti na vrh parapeta i obradi kitom, a okapni lim (visine 4 cm) poklopnice prelazi preko toga. Cijena uključuje TPO membranu, rubne TPO limove kao i nabavu i ugradbu 2 kom. tipskih TPO odzračnika. | m2 | 100
10. | Izrada i ugradba poklopnice na parapetima sa svim potrebnim nosačima i spojnim materijalima. Materijal: pocinčani pa bojani lim Razvijena širina 50 cm. Lim debljine 0,7 mm. Boja po izboru s ton karte proizvođača. | m1 | 60
11. | Opšav sudara pokrova krova i krovnog nadozida ravne terase pocinčanim, pa bojanim limom debljine 0,55 mm, razvijene širine 50 cm. Spoj lima sa pokrovom krova prilagoditi valovima crijepa, a na vrhu nadozida opšav povezati sa okapnim limom poklopnice koji sve to pokriva. | m1 | 20
12. | Izrada i ugradba poklopnice (limene tepsije) dim. 100x100 cm na postoljima demontirane opreme. Materijal: pocinčani pa bojani lim Lim debljine 0,7 mm. Boja po izboru s ton karte proizvođača. | kom | 2
13. | Izrada i ugradba veznice (vezni lim na spoju krova i zida). Materijal: pocinčani pa bojani lim Razvijena širina 25 cm. Lim debljine 0,7 mm. Boja po izboru s ton karte proizvođača. | m1 | 4
14. | Skidanje špatulom stare boje oštećene vlagom, izvedene u više naslaga (boja na boju), te pranje i priprema podloge. | m2 | 200
15. | Gletovanje saniranih mjesta na zidovima i stropovima te njihovo brušenje prije novog bojanja | m2 | 200
16. | Dvokratno bojenje saniranih mjesta na zidovima i stropovima poludisperzivnim bojama u tonu po izboru projektanta. | m2 | 200
17. | Utovar u vozilo i odvoz na gradsku deponiju otpada i materijala od rušenja. Cijena obuhvaća sve poteškoće zbog karakteristika prostora koji se cijelo vrijeme koristi, horizontalni i vertikalni prijenos materijala, kao i plaćanje deponije. | kpl. | 1
| UKUPNO: | eura | (bez PDV-a)